
厦门海发环保能源股份有限公司

同集热电事业部 

电气设备预防性试验项目（2026年度）
 竞争性谈判文件

项目编号：HFHB-G2025-03
厦门海发环保能源股份有限公司

2025年 12月

第一部分 谈判邀请 

厦门海发环保能源股份有限公司对同集热电事业部电气设备预防性试验项目（2026年度）进行竞争性谈判采购，欢迎具备相应资质的合格供应商参与本项目报价。

项目概况

项目名称：电气设备预防性试验项目（2026年度）

项目地点：厦门市同安区美禾三路399号 

资金来源：国有企业自筹资金 
采购内容 ：全厂10KV相关电气设备、保护装置、厂区接地网等分阶段、分间隔进行停电检验和预防性试验。
工期及响应要求：合同签订生效后一年内，采购方根据实际生产情况，计划检测时间为2026年春节，如果生产计划调整，春节未进行工作安排，检测时间顺延调整到2026年国庆期间进行。累计工期不超过三天。成交供应商接到采购方书面通知后，按规定时间到达采购方厂内开展工作。
项目检验要求：依照国家电力行业标准DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》、DL/T995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》等规程对相关电力设备、接地装置、保护装置试验项目和要求执行。
报价方资格要求

中华人民共和国境内注册的独立法人企业，提供有效期内营业执照复印件并加盖公章。

报价方必须具备:①行政主管部门颁发的机电安装工程施工总承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质；②具备能源局电力监管机构颁发的电力设施承装修试三级及以上资质。报价方须提供证书复印件并加盖公章。

报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书，需加盖公章。

本项目不接受联合体投标报价。

3  谈判保证金及缴款注意事项
*3.1报价方在报价截止时间前须缴足 谈判保证金人民币壹仟元整（¥1000.00），未按规定提交 谈判保证金的报价文件，属无效报价文件，将不予开标。
3.2若第一成交候选供应商拒不履行签订合同，我司将不予退还该保证金并顺延第二成交供应商签订合同，以此类推。除出现不予退还 谈判保证金情形及成交供应商未按期签订合同外，我司将在成交通知书发出之日起5个工作日内无息退还该保证金；成交供应商自合同签订之日后向采购方申请退还保证金，采购方接到申请之日起5个工作日内无息退还成交供应商的询价保证金。
3.3特别说明：不接受在报价现场缴交现金或以个人名义交纳保证金。报价方应从其银行账户以公对公转账方式向投标保证金账户提交保证金，以报价截止时间前实际到账为准。请在银行转账“用途”一栏中写明“ 电气设备预防性试验项目（2026年度） 谈判保证金”字样。
3.4谈判保证金收款单位：厦门海发环保能源股份有限公司
账号：40373001040009422   开户行：农业银行新阳支行
注意： 谈判保证金均须存入或转入以上账号，其它收款单位均视为无效。
3.5 谈判保证金缴交截止时间2025年12月22日16:00。
4 投标报价文件要求
*4.1 报价文件要求逐页加盖报价单位公章，并装袋密封，在每一密封处注明“于2025年   月   日   时之前（指谈判邀请中规定的谈判截止日期及时间）不准启封”的字样，并加盖报价单位公章。封面须注明报价项目名称、单位名称、联系人和联系电话，并加盖报价单位公章，否则报价文件视为无效。
4.2 报价方递交的报价文件为一份正本、一份副本，正副本应分开装。提供一份电子文档（光盘或U盘），电子文档是报价人上交的加盖报价人单位公章的响应文件扫描件。

4.3报价文件送达或邮寄地址：厦门市海沧区阳光西路288号 厦门海发环保能源股份有限公司3楼305室。

4.4在截止时间以后送达的报价文件，采购方有权拒绝接收。

4.5邀请报价方现场参与监督及谈判。

5谈判报价截止时间：2025年12月23 日10:00。
6谈判时间及地点：2025年12月23日10:00，厦门海发环保能源股份有限公司2楼开标室（海沧区阳光西路288号）。

7 谈判规则

谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；

谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。

谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。

谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方进行一轮谈判。 

除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。

响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件。

在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。

7.8 通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审成交原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审成交原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。

7.9 存在已成交或中标我司采购项目的供应商因自身原因放弃成交或中标资格情形的，暂停该供应商参与我司采购项目资格一年,以放弃成交之日起算。
7.10谈判响应供应商代表未到现场参加谈判的，报价文件视为无效响应报价文件。

*8 项目限价：本次采购项目限高价为7.8万元（含税），报价高于限高价格则视为无效报价。
9 评审成交原则

 本次谈判采用经综合评审合格且最低价成交法。谈判小组从质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的供应商中，根据有效报价总价由低到高推荐成交候选供应商；有效报价总价相同的，谈判小组根据随机原则确定排名。谈判小组根据以上排列顺序推荐成交候选供应商的成交候选顺序 。

10 联系人

王小伟(技术） 电话：0592-7396292 

谈判文件投递联系人：王芸芸  电话：0592-6807501 13860158176 
11 监督电话

海发集团纪检监察室 0592-6800131 

环保能源公司纪检小组 0592-6807596
厦门海发环保能源股份有限公司

2025年12月15日
第二部分 谈判须知

备注：

全文中带有“*”的条款为关键性条款，如报价人对这些关键性条款存在任何负偏离或不满足将导致报价无效。

谈判文件中所述技术要求，应视为保证实现本项目施工所需要的最低要求，如有遗漏，报价人应予以补充，否则，一旦成交将认为报价人认同遗漏部分并免费提供。

本项目为电气设备预防性试验项目（2026年度）  竞争性谈判采购，采购方为厦门海发环保能源股份有限公司。请各报价方仔细阅读本谈判文件的内容以保证提交完整有效的响应文件参加谈判活动。

前  附  表

	项目
	内      容

	1
	项目概况

项目名称：电气设备预防性试验项目（2026年度）
采 购 人：厦门海发环保能源股份有限公司
采购方式：竞争性谈判（公告邀请）

资金来源：国有企业自筹资金

项目编号：HFHB-G2025-03
采购内容：：全厂10KV相关电气设备、保护装置、厂区接地网等分阶段、分间隔进行停电检验和预防性试验。详见项目清单。

质量要求：依照国家电力行业标准DL/T596-2021《电力设备预防性试验规程》、DL/T995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》等规程对相关电力设备、接地装置、保护装置试验项目和要求执行。

工期要求：累计检验时间三天。

	2
	响应人资格要求
*1 中华人民共和国境内注册的独立法人企业，提供有效期内营业执照复印件并加盖公章。
*2 报价方必须具备:①行政主管部门颁发的机电安装工程施工总承包三级及以上或电力工程施工总承包三级及以上资质；②具备能源局电力监管机构颁发的电力设施承装修试三级及以上资质。报价方须提供证书复印件并加盖公章。

*3 报价方提供法定代表人身份证明书，若非企业法定代表人签字报价需提交法人授权委托书，需加盖公章。

*4 本项目不接受联合体投标报价。

	3
	踏勘现场：自行组织
答疑形式：本项目不举行答疑会，如有问题可与采购方联系

	4
	响应报价文件有效期：自谈判报价截止日起60天（日历天）

	5
	响应报价文件装订要求：响应报价文件应装订成册，装订采用左侧装订。

	6
	响应报价文件递交截止日期：2025年12月23 日10  时 00 分

响应报价文件递交至：厦门海发环保能源股份有限公司3楼305

	7
	 谈判时间：2025年12月23日10 时00分

 谈判地点：厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标评标室 

	8
	 谈判规则：

谈判小组对报价方进行资格性和符合性审查，报价方不符合资格性及符合性条款和“*”条款要求，视为无效响应报价文件；
谈判小组在对报价文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求报价方对报价文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。报价方需作出澄清、说明或者更正。符合实质性响应要求的报价方进入谈判程序。
谈判小组从通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当全员到齐与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。
谈判小组对采购文件和报价文件提出重点的谈判内容，根据采购文件及有关规定，与已递送报价文件的各报价方代表进行一轮谈判。
除非采购文件中的技术、服务要求以及合同草案条款有实质性变动的，否则后一次的报价不得高于前一次的报价，若有出现该情况的，则后一次的报价无效，以前一次的报价为准。
响应报价方代表参加谈判并签署报价文件，谈判时应出示身份证原件或其他身份证明文件以便核对身份，方可进入谈判程序。
在谈判活动中，有关人员不得透露与谈判有关的一切技术资料、价格和其它信息给其他报价方。
通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方在3家及以上的，则按照“评审成交原则”确定成交候选单位；通过资格和符合性审查且报价未超过项目限高价的响应报价方不足3家但在1家及以上的，如本项目已经过再次公告或邀请，则按照“评审成交原则”确定成交候选单位，否则本次采购活动终止，采购方将重新发布采购公告。
存在已成交或中标我司采购项目的供应商因自身原因放弃成交或中标资格情形的，暂停该供应商参与我司采购项目资格一年,以放弃成交之日起算。

谈判响应供应商代表未到现场参加谈判的，报价文件视为无效响应报价文件。

	9
	谈判评审标准：

评审谈判小组对各报价方的报价文件是否实质性响应采购文件要求进行审查：满足采购文件中带有“*”条款的要求，不存在无效响应的情形的报价方视为实质性响应采购文件要求。

实质性响应采购文件要求的报价方即满足采购需求、质量和服务相等的报价方，拟推荐为成交候选供应商。评审谈判小组根据报价由低至高的顺序对成交候选供应商进行排序，确定成交供应商。出现有效最低报价相同的情况，则由评标小组现场抽签确定成交候选供应商顺序。

成交供应商未在规定时间内与采购方签订合同的、或者被确定为成交供应商后明确表示放弃成交的，或被确定为成交供应商后发现重大不符合相关规范、资格性要求的，采购方将按照成交候选供应商的排序重新确定成交供应商或重新发起采购。


谈判文件

谈判邀请书

谈判须知

项目内容及要求

合同主要条款

响应文件格式

 谈判文件的澄清和修改

 谈判文件的澄清

报价方对 谈判文件如有疑问，可要求澄清，并以书面形式（邮件、传真等）通知到采购方。采购方根据情况采用适当的方式予以澄清，并在其必要时将不标明问题来源的书面（邮件、传真等）答复发给已知的每个报价方（答复中不包括问题的来源）。报价方在收到上述答复后，应立即向采购方回函（邮件、传真等）确认。该答复作为 谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

 谈判文件的修改

采购方可以在报价文件投递截止时间之前的任何时候修改 谈判文件。由于 谈判文件的修改可适当延长报价文件投递截止时间。 谈判文件的修改将以相应采购公告网站补充修订公告形式、或以书面形式（邮件、传真等方式）发给所有已知报价方，该补充文件（公告）将构成 谈判文件的一部分，对报价方有约束力。

响应文件的编制

响应函（见附件1）；

报价表（见附件2）；

法定代表人身份证明书（见附件3）；

法人授权委托书（见附件4，报价签字非法定代表人签署需出具）；

关于资格的声明函（见附件5）；

报价方廉洁承诺书（见附件6）；

企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

报价方认为需要提供的其他资料（见附件8）。

报价文件的递交

报价文件的递交。报价方必须按报价邀请书的要求在规定的时间内将报价文件送达规定的地点。

迟到的报价文件。采购方对于迟到的报价文件有权拒绝接收。

报价文件的修改与撤回。报价方在递交报价文件以后，在规定的报价截止时间之前，可以书面形式向采购方递交请求修改其报价文件的通知。但在报价截止以后，不能修改报价文件。修改后的报价文件应按要求密封等，并在报价截止时间前送达采购方。

 谈判与评审

 谈判

采购方将按照采购公告中规定的时间，在厦门市海沧区阳光西路288号厦门海发环保能源股份有限公司二楼开标室谈判。

 谈判时欢迎所有报价方参加谈判会议，报价方代表应签名以证明其出席

报价方代表可监督检查报价文件的密封情况。

 谈判时，报价文件有下列情况之一者将被视为废标。

报价文件袋封面未标识和密封；

报价文件密封处未加盖报价方公章；

报价截止时间以后送达的报价文件。

5.1.5 本项目若属于首次进行 谈判采购的，在采购过程中出现下列情况的，本次谈判失败：

5.1.5.1在规定的时间前提交响应文件的供应商不足三家的；

5.1.5.2能满足采购文件实质性要求的有效供应商不足三家的；

5.1.5.3首次报价或最终报价未超过采购最高限价的有效供应商不足三家的。

5.1.6 本项目若属于首次 谈判采购失败后进行的第二次采购活动的，根据谈判文件的规定，若资格性与符合性检查合格的供应商只有两家的，谈判小组可以与两家供应商进行谈判并按谈判评审原则推荐成交候选供应商；只有1家响应的，谈判小组现场转单一来源采购进行协商谈判，按照符合采购需求、报价合理的原则推荐成交供应商。
5.2 评审原则

5.2.1 评审谈判小组对具备实质性的报价文件进行评估和比较。评审 谈判小组成员由采购方相关人员组成，评审 谈判小组将严格按照 谈判文件的要求和条件对所有报价文件进行评审。

符合性审查，如发现下列情况之一，将按废标处理。

5.2.2.1 资格证明文件不全的；

5.2.2.2 报价文件未按谈判文件规定盖报价单位公章及签字；

5.2.2.3 报价文件附有采购方不能接受的条件的。

5.2.3评审谈判小组从和通过资格和符合性审查且报价最低的前三位报价方进行谈判。谈判小组所有成员应当集中与单一报价方分别进行谈判，谈判顺序采用随机抽取的方法确认。
5.2.4谈判小组与报价方就谈判文件技术、商务、合同条款等内容进行谈判，报价方第二次报价不得高于第一次报价； 

5.2.5谈判过程中，响应供应商提交的澄清文件和最终承诺书，应由响应供应商法定代表人或授权代表签署后生效，响应供应商应受其约束。

5.2.6 响应文件报价出现前后不一致的，除谈判文件另有规定外，按照下列规定修正：

5.2.6.1响应文件中报价一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以报价一览表（报价表）为准；

5.2.6.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； 

5.2.6.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

5.2.6.4 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其响应无效。
合同的授予

合同授予的条件

采购方将根据评标意见，把合同授予其报价文件在实质上响应 谈判文件要求的报价方，被确定的成交供应商必须具有实施本合同的能力和资源。

成交通知书

评标结束后，采购方根据评标结果，在报价文件有效期截止前向成交供应商发出《成交通知书》。《成交通知书》是合同文件的组成部分。

成交供应商须在领取《成交通知书》之日起（以成交通知书日期为准）5个工作日内通过银行转账或保函等非现金方式提交人民币壹仟元整（1000元）作为履约保证金。采购人指定账户（开户名：厦门同集热电有限公司，开户银行：中国建设银行新阳支行，银行账户：35150198260100001656）。质保期满后十个工作日内采购人将履约保证金无息退还成交供应商，若成交供应商在采购人未同意情况下终止合同，或出现成交供应商不按照采购要求进行清运、处置等违约情形的，则采购人可认定成交供应商无能力履行本合同将有权不予退还履约保证金，并终止合同。若成交供应商无法在5个工作日内缴纳履约保证金的，采购人有权取消合同。

签订合同

6.4.1 成交供应商应在接到成交通知书后30天内，与采购方尽快签订合同，采购方和成交供应商不得另行订立背离合同实质性内容的其它协议。

6.4.2 成交供应商因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购方可以与排在成交供应商之后第一位的成交候选供应商签订采购合同，以此类推。
服务内容与要求

总则
本项目为整体采购，报价方应对所有内容完全响应，否则将导致无效报价。
报价方应根据采购方的实际要求及现场踏勘结果进行报价，报价方应充分考虑谈判文件的遗漏项目，并在报价文件中提出，报价应包含所有遗漏项目的一切费用，报价方须充分考虑该因素，风险包干。

报价方提供的项目技术规格、安装标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，技术参数与配置要求不得低于本采购项目提供的技术参数与配置要求，否则将被视为无效报价。

涉及与有关行业部门的事宜、费用均由报价方自行处理，确保项目最终合格、合法交付采购方投入使用。

2技术规范要求 

2.1 本技术规范提出了厦门海发环保能源股份有限公司项目试验内容、检验标准及技术规范等必须符合国家和行业规定标准、规范要求，按DL/T 596《电力设备预防性试验规程》、DL/T995《继电保护和电网安全自动装置检验规程》、GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等电力行业和国家标准的内容要求进行试验，所做的试验项目必须符合相关标准中的相应试验要求，同时遵守厂家出厂技术资料上的注意事项。

2.2 本技术规范提出的是最低限度的技术要求，并没有对一切技术细节作出规定，也未充分引述有关标准及规范的条文。报价方应保证提供符合国家和电力行业规范和有关标准，并且功能完整、性能优良的相应服务。同时必须满足国家有关安全、环保等强制性标准和规范的要求。

2.3采购方电气设备按照一用一备的方式轮换运作，并只有在重大节假日期间（如国庆、春节）安排全厂停产检修。因此报价方必须根据采购方的实际生产运行时间安排要求，在部分停炉、停产期间按照采购方的指导分批分次或按照整体停运后依照采购方安排逐项进行电气设备试验作业，报价方在报价时应考虑分批次及节假日加班这部分成本。

2.4在签订合同之后，采购方保留对本技术规范提出补充要求和修改的权利，报价方应承诺予以配合。如提出修改，具体项目和条件由供、需双方商定。

2.5报价方执行本技术规范所列标准。有矛盾时，按较高标准执行，并且在系统设计和产品制造中所涉及的各项规程、规范和标准应遵循现行最新版本。

2.6产品采用的专利涉及到的全部费用均已包含在报价中，报价方保证采购方不承担有关产品专利的一切责任。
项目概况

2.1同集热电事业部建设规模为2×35t/h循环流化床锅炉，为同安轻工食品园区集中供热。电厂10kV电缆出线2回，1回出线（同集Ⅰ回线）对应I段母线接入110kV洪塘头变电站，2回出线（同集Ⅱ回线）对应II段母线接入轻银开关站；10kV选用中置式高压开关柜，配真空断路器。

2.2 设备清单

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	一、10KV干式变压器5台

	1
	1#厂变、2#厂变、0#厂变
	SGB10-1600/10
	3
	台

	2
	#1、2循环水变
	SGB10-500/10
	2
	台

	二、10KV KYN28开关柜15面

	1
	同集Ⅰ、Ⅱ进线开关柜
2面
	10KV真空开关VD4M-12/1250A/31.5A
	2
	台

	
	
	电流互感器LZZBJ9-10C2,600/5（0.5/10p20/10p20）
	6
	台

	
	
	电压互感器REL10  10/0.1KV
	2
	台

	
	
	避雷器HY5WZ2-17/45
	3
	台

	
	
	微机保护/测控装置PSL646u/ PSP641UX / PSL641UX
	3
	台

	2
	10KV母联900开关柜
1面
	10KV真空开关 VD4M-12/1250A/31.5A
	1
	台

	
	
	电流互感器LZZBJ9-10C2,600/5（0.5/10p20）
	3
	台

	
	
	微机保护/测控装置PSL641UX
	1
	台

	3
	1#发电机903开关柜
1面
	10KV真空开关 VD4M-12/1250A/31.5A 
	1
	台

	
	
	电流互感器LZZBJ9-10C2,600/5（0.5/10p20/10p20）
	3
	台

	
	
	避雷器HY5WZ2-17/45
	3
	台

	4
	10KV馈线开关柜（1#风机909、2#引风机919、1#送风机911、2#送风机921、0#厂用变913、1#厂变905、2#厂变915、1#循环变907、2#循环变917）
9面
	10KV真空开关 VEP-12/1250A/31.5
	9
	台

	
	
	电流互感器LZZBJ9-10C2，150（75） /5/5
	27
	台

	
	
	微机保护装置PST645UX / PSM642UX
	9
	台

	
	
	电力电缆
	13
	条

	5
	#1、2、3给水泵
	微机保护装置PSM642UX
	3
	台

	6
	PT柜（9004-I、II、）
2面 
	隔离手车
	2
	台

	
	
	电压互感器REL10-R/JDZJKX-10
	6
	台

	
	
	避雷器HY5WZ2-17/45
	6
	台

	7
	10KV母线
	
	2
	段

	8
	微机备自投
	4套低压备自投，1套高压备自投
	5
	套

	三、10KV电动机

	1
	10KV异步电动机
	315KW～450KW
	4
	台

	四、接地装置

	1
	接地阻抗测试
	约300米*140米
	1
	项

	2
	接地导通电阻
	配电室等厂房
	10
	点


2.3试验时间计划表

	序号
	项目名称
	计划开展时间
	备注

	1
	一、10KV干式变压器5台

	
	1#厂变、2#厂变、0#厂变
	2026年春节期间
	或国庆

	
	#1、2循环水变
	2026年春节期间
	或国庆

	2
	二、10KV KYN28开关柜15面

	
	同集Ⅰ、Ⅱ进线开关柜
	2026年春节期间
	或国庆

	
	10KV母联900开关柜
	2026年春节期间
	或国庆

	
	1#发电机903开关柜
	2026年春节期间
	或国庆

	
	10KV馈线开关柜（1#风机909、2#引风机919、1#送风机911、2#送风机921、0#厂用变913、1#厂变905、2#厂变915、1#循环变907、2#循环变917）
	2026年春节期间
	或国庆

	
	#1、2、3给水泵
	2026年春节期间
	或国庆

	
	PT柜（9004-I、II、）
	2026年春节期间
	或国庆

	
	10KV母线
	2026年春节期间
	或国庆

	
	微机备自投
	2026年春节期间
	或国庆

	3
	三、10KV电动机

	
	10KV异步电动机
	2026年春节期间
	或国庆

	4
	四、接地装置

	
	接地阻抗测试
	2026年春节期间
	或国庆

	
	接地导通电阻
	2026年春节期间
	或国庆


2.4 检验内容

按DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、DL/T995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》, GB50150-2025《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等要求对相关电力设备的具体试验项目包含但不限于以下内容：

2.4.1 干式变压器（10KV）：绕组、铁芯绝缘电阻和吸收比；绕组直流电阻；交流耐压试验；测温装置及其二次回路试验

2.4.2 高压开关柜（10KV）：
辅助回路和控制回路绝缘电阻、交流耐压试验；带电显示装置检查；联锁检查（五防）。

2.4.3 真空断路器：
绝缘电阻；导电回路电阻；耐压试验（断路器主回路对地、相间及断口）；辅助回路和控制回路交流耐压试验；机械特性、分合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻

2.4.4 隔离开关（10KV）：主回路绝缘电阻；导电回路电阻；二次回路的绝缘电阻；交流耐压试验

2.4.5 电压互感器PT（10KV）：绝缘电阻；直流电阻；交流耐压试验

2.4.6 电流互感器CT（10KV）：绝缘电阻；直流电阻；交流耐压试验

2.4.7避雷器（过电压保护装置）：绝缘电阻、底座绝缘电阻；工频放电电压/直流1mA电压及0.75U1mA下泄漏电流；

2.4.8 保护装置定检：定值校验、保护整组试验

2.4.9 10KV母线：
绝缘电阻、交流耐压

2.4.10 电力电缆：主绝缘绝缘电阻、电缆外护套绝缘电阻、主绝缘交流耐压

2.4.11 交流电动机（10KV）
：绕组的绝缘电阻和吸收比；绕组的直流电阻 ；定子绕组泄漏电流和直流耐压试验

2.4.12 接地装置：参照DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》进行接地网阻抗测试；测量电力设备接地引下线与接地网（或与相邻设备）的导通电阻。

2.4.13 附图（一次系统模拟图）。
[image: image1.png]RIS 4 L LOK VR FE H S — R BRI

LLORVHLZ ORVEE BRTTRA

# 909 ZESUCES
A1 ISR

= =

Ei ot bt b TN
¥
: P §1 e f‘im b Ceer wfb g o fE e e
i : H H : N ‘
.mni’«m@ LT A | # R 2%
#IAMHL ® ® ® @
HI5AHL #1EREL W"‘"qm #2540 H2EMHL
i wesin _ Jona
%m {m ;W





标准规范


包括但不限于如下内容：（不注日期的引用文件按最新版本执行）

《电力设备预防性试验规程》                DL/T 596
《继电保护和电网安全自动装置检验规程》    DL/T995
《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》  GB50150
《接地装置特性参数测量导则》              DL/T475
《交流无间隙金属氧化物避雷器》            GB 11032

《电力变压器》第11部分：干式变压器       GB1094.11

《旋转电机绝缘电阻测试》                  GB 20160

《高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求》 DL593

试验要求

报价方应到现场勘察系统实际情况，做好试验计划、试验方法、方案、安全注意事项以及所需设备、相关人员及其它必备工器具等。报价方在试验前必须提三措两案：包括组织措施、技术措施、安全措施、施工（试验）方案和应急预案经采购方审核后方可进场施工作业。

报价方所采用的试验仪器设备、技术、工艺不得低于现行的有关标准，并须得到采购方认可，报价方所用试验设备必须经过市级或市级以上的质量技术监督局所属的计量所检验，合格证书在检验有效期之内。

配有现场安全负责人，所有作业人员必须按照规定持证上岗，试验人员须持有《特种作业操作证》电工作业、电气试验作业，且在有效期之内。

报价方在施工前与采购方签订安健环协议，报价方人员进入现场需要进行进场“安全教育”，未经教育不允许进入施工现场。完善设备试验措施及安全措施等。在施工作业过程中严格遵守电业安全操作规程和采购方相关的厂规厂纪，妥善保存自己携带的试验设备。采购方配合提前办理各作业票证，报价方方自行准备施工过程中所需的安全劳动保护用品，在采购方厂区范围内对自身安全负责，因自身原因造成的人身伤害由报价方自行承担全部责任。做到文明施工，施工现场工具摆放整齐，做到工完料净场地清。

在接到采购方需要做试验任务的书面通知后，报价方须尽快组织人力物力在规定的时间内赶到现场，服从采购方工作安排。

试验按中华人民共和国国家标准GB50150《电气设备交接试验标准》、电力行业DL/T 596《电力设备预防性试验规程》、DL/T995《继电保护和电网安全自动装置检验规程》等最新标准执行。

报价方施工前必须组织专业人员对采购方提供的相关图纸进行校核，对图纸不完整、不准确、存在缺漏、相互矛盾及错误的应在施工前书面提出，及时通知采购方；若报价方对相关图纸不进行校核，不按规范操作造成设备损坏等均由报价方负责，确保项目最终按要求完整、合格交付采购方投入使用。

在试验过程中，对自身的安全负责和确保他人安全。试验班组人员进入现场试验现场须验电、放电、挂接地线、挂设警示标志、围栏等安全防护措施。

在试验过程中应爱护采购方的现场设备，禁止对非待检设备进行操作。
试验项目严格按照2.2、2.3、2.4条执行，不得漏项、缺项。试验项目、内容严格按照采购方要求和国家、行业相关标准、规程执行。对漏缺项试验项目采购方有权要求报价方在规定时间内补齐试验并出具试验报告。
对做完试验的电气设备进行除尘，先用干抹布擦拭，然后吸尘器除尘。试验结束后双方检查无问题后成交供应商必须将设备恢复原状，关好柜门，清理、打扫现场。
涉及到拆装试验设备的接线端子或者接线母排，由报价方技术人员完成，做完试验后恢复原状。需拆下来试验的设备需按原来位号对应安装。试验完成需紧固螺丝。对试验工作范围内的设备安全负责。

报价方提交的试验报告必须国家电力部门认可的试验报告并经内部审核签字、加盖试验单位的章，按照一定的规则分类、装订成册，对试验不合格的设备给出书面的整改意见。

完成一批次的试验后先出一批次的试验报告，并对试验不合格的设备给出书面的整改意见。待全部试验完成后，成交供应商15天之内出具全部试验报告。试验报告必须装订成册，目录清楚有序。报告一式两份，并提供PDF电子档。
5 验收标准
验收依据：试验报告及国家及行业有关标准、规程，均为验收依据

6 报价方式及付款方式

6.1 报价方须以人民币报价，报价应含税费等至检验合格后交付采购方使用的全部费用。报价为含税报价，税率为6％增值税专用发票，未说明是否含税报价一律视为含税价。

6.2 

合同签订生效，成交供应商完成全部电气设备预防性试验并提供全部试验报告，经采购方确认验收合格, 采购方在收到成交供应商合同全额增值税专用发票后，15个工作日内采购方支付至合同总价的100%。

7 其他事项

7.1 成交供应商应严格依据报价文件所做承诺履行义务，如有违约，采购方有权根据协议、合同采取措施保证本项目的顺利进行，若协商不能达成一致的，可向采购方所在地人民法院以诉讼方式解决，并相应追究违约方的违约责任。

7.2 确定成交供应商后，成交供应商应严格依据谈判文件及报价文件签订合同，并依据合同履行义务，如有违约，采购方有权追究违约方的违约责任。

7.3 报价方认为需采购方配合的事宜。

7.4 报价方若有其它方面的特殊功能、附加功能及优惠条件，必须在报价文件中注明。

7.5 成交供应商必须于成交通知书发出之日起，10日内领取成交通知书原件，未按规定领取的，视为成交供应商放弃成交资格。

7.6 报价方应如实提供所有资料的相关复印件，必要时采购方将保留要求报价方提供原件予以核查的权利。

7.7 报价方认为有必要提供的其它技术资料。

7.8 响应报价文件有效期。响应报价文件有效期60天，在此期间内，所有报价文件均保持有效。

7.9成交供应商需与厦门同集热电有限公司签订合同。
第四部分 合同主要条款

	注释：本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款、修改相关条款，但不得与谈判文件、响应报价文件的实质性内容相背离。


合同编号

甲方： 厦门同集热电有限公司      住所地：厦门市同安区美禾三路399号

乙方：                           住所地：                         

根据《中华人民共和国民法典》及有关法律、法规，甲、乙双方本着精诚合作、互惠互利的原则，就甲方电气设备预防性试验项目（2026年度），经双方协商，达成如下协议，希望双方共同遵守。

项目概况

项目名称：电气设备预防性试验项目（2026年度）。

项目地点：厦门同集热电有限公司厂区。

项目内容：全厂10KV相关电气设备、保护装置、厂区接地网等分阶段、分间隔进行停电检验和预防性试验（详见设备清单及检验内容）。

项目有效期：合同签订生效一年内（2026年度）。

施工工期：按甲方书面通知日期进场后，三天完工。

响应要求：合同签订后，根据实际生产情况，本项目计划2026年春节期间进行，如检验时间与生产时间冲突，则合同涉及整体或部分设备检验时间调整至为2026年国庆假期停产期间开展。乙方接到甲方书面通知规定时间到达甲方厂内，按照甲方检验批次进行电气设备预防性试验。

设备清单及检验内容：

6.1设备清单：

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单位

	一、10KV干式变压器5台

	1
	1#厂变、2#厂变、0#厂变
	SGB10-1600/10
	3
	台

	2
	#1、2循环水变
	SGB10-500/10
	2
	台

	二、10KV KYN28开关柜15面

	1
	同集Ⅰ、Ⅱ进线开关柜
2面
	10KV真空开关VD4M-12/1250A/31.5A
	2
	台

	
	
	电流互感器LZZBJ9-10C2,600/5（0.5/10p20/10p20）
	6
	台

	
	
	电压互感器REL10  10/0.1KV
	2
	台

	
	
	避雷器HY5WZ2-17/45
	3
	台

	
	
	微机保护/测控装置PSL646u/ PSP641UX / PSL641UX
	3
	台

	2
	10KV母联900开关柜
1面
	10KV真空开关 VD4M-12/1250A/31.5A
	1
	台

	
	
	电流互感器LZZBJ9-10C2,600/5（0.5/10p20）
	3
	台

	
	
	微机保护/测控装置PSL641UX
	1
	台

	3
	1#发电机903开关柜
1面
	10KV真空开关 VD4M-12/1250A/31.5A 
	1
	台

	
	
	电流互感器LZZBJ9-10C2,600/5（0.5/10p20/10p20）
	3
	台

	
	
	避雷器HY5WZ2-17/45
	3
	台

	4
	10KV馈线开关柜（1#风机909、2#引风机919、1#送风机911、2#送风机921、0#厂用变913、1#厂变905、2#厂变915、1#循环变907、2#循环变917）
9面
	10KV真空开关 VEP-12/1250A/31.5
	9
	台

	
	
	电流互感器LZZBJ9-10C2，150（75） /5/5
	27
	台

	
	
	微机保护装置PST645UX / PSM642UX
	9
	台

	
	
	电力电缆
	13
	条

	5
	#1、2、3给水泵
	微机保护装置PSM642UX
	3
	台

	6
	PT柜（9004-I、II、）
2面 
	隔离手车
	2
	台

	
	
	电压互感器REL10-R/JDZJKX-10
	6
	台

	
	
	避雷器HY5WZ2-17/45
	6
	台

	7
	10KV母线
	
	2
	段

	8
	微机备自投
	4套低压备自投，1套高压备自投
	5
	套

	三、10KV电动机

	1
	10KV异步电动机
	315KW～450KW
	4
	台

	四、接地装置

	1
	接地阻抗测试
	约300米*140米
	1
	项

	2
	接地导通电阻
	配电室等厂房
	10
	点


6.2检验内容：

按DL/T 596-2021《电力设备预防性试验规程》、DL/T995-2016《继电保护和电网安全自动装置检验规程》, GB50150-2025《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等要求对相关电力设备的具体试验项目包含但不限于以下内容：

6.2.1 干式变压器（10KV）：绕组、铁芯绝缘电阻和吸收比；绕组直流电阻；交流耐压试验；测温装置及其二次回路试验

6.2.2 高压开关柜（10KV）：
辅助回路和控制回路绝缘电阻、交流耐压试验；带电显示装置检查；联锁检查（五防）。

6.2.3 真空断路器：
绝缘电阻；导电回路电阻；耐压试验（断路器主回路对地、相间及断口）；辅助回路和控制回路交流耐压试验；机械特性、分合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻

6.2.4 隔离开关（10KV）：主回路绝缘电阻；导电回路电阻；二次回路的绝缘电阻；交流耐压试验

6.2.5 电压互感器PT（10KV）：绝缘电阻；直流电阻；交流耐压试验

6.2.6 电流互感器CT（10KV）：绝缘电阻；直流电阻；交流耐压试验

6.2.7避雷器（过电压保护装置）：绝缘电阻、底座绝缘电阻；工频放电电压/直流1mA电压及0.75U1mA下泄漏电流；

6.2.8 保护装置定检：定值校验、保护整组试验

6.2.9 10KV母线：
绝缘电阻、交流耐压

6.2.10 电力电缆：主绝缘绝缘电阻、电缆外护套绝缘电阻、主绝缘交流耐压

6.2.11 交流电动机（10KV）
：绕组的绝缘电阻和吸收比；绕组的直流电阻 ；定子绕组泄漏电流和直流耐压试验

6.2.12 接地装置：参照DL/T475-2006《接地装置特性参数测量导则》进行接地网阻抗测试；测量电力设备接地引下线与接地网（或与相邻设备）的导通电阻。

合同价款及付款方式
1、合同价款：人民币         元，含6%税率增值税专用发票；合同执行期间如遇税率调整，按合同不含税单价（原合同单价/1.06）套用新税率计取合同结算价款。

2、付款方式：

合同签订生效，乙方完成全部电气设备预防性试验并提供全部试验报告，经甲方确认验收合格, 甲方在收到乙方合同全额增值税专用发票后，15个工作日内甲方支付至合同总价的100%。

3、合同履约金：乙方须在领取《成交通知书》之日起（以成交通知书日期为准）5个工作日内通过银行转账或保函等非现金方式提交人民币壹仟元整（1000元）作为履约保证金。乙方完成全部电气设备预防性试验并提供全部试验报告，十五个工作日内甲方将履约保证金无息退还乙方，若乙方在甲方未同意情况下终止合同，或出现乙方不按照采购要求进行试验或提交报告等违约情形的，则甲方可认定乙方无能力履行本合同，将有权不予退还履约保证金，并终止合同。
双方现场代表

1、甲方现场代表：                 

2、乙方现场代表：                             

项目质量及验收标准

质量要求标准：合格

验收标准：试验报告及国家及行业有关标准、规程

甲方责任

在乙方开展电气设备预防性试验服务工作时甲方应派员予以积极配合，组织协调相关事宜，联络沟通工作；甲方在开工前应办理好各种手续，使项目具备试验条件、开工前对乙方进行安全技术交底。

甲方应向乙方提供有关检测电气设备装置方面的图纸、有关检修、运行等数据记录等有关的技术资料，

甲方应按预定的方案要求完成相关准备工作，包括仪器用电、试验用照明，甲方负责安全防护隔离以及反事故措施执行； 

乙方责任

乙方保证严格依据现行的DL/T 596《电力设备预防性试验规程》、DL/T995《继电保护和电网安全自动装置检验规程》、GB50150《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》等相关技术规范和标准，严格按照检测业务流程，对甲方的检测范围和检测项目，进行全面的检查和测试。

乙方工作人员进入检测现场，必须遵守甲方的安全管理制度及其他相关规定，对试验工作范围内的设备安全负责。乙方在项目施工中应确实贯彻安全管理的有关规章制度，并对由乙方原因造成的甲、乙双方以及第三方的人身伤害、财产损失承担民事赔偿责任。乙方配有现场安全负责人，所有作业人员必须按照规定持证上岗，试验人员须持有《特种作业操作证》电工作业、电气试验作业，且在有效期内。
乙方应根据甲方生产的实际情况安排，分批次对甲方电力设备进行试验，在接到甲方书面通知后，组织人力物力按规定时间赶到现场开展工作，时间包含春节或国庆节假日期间。乙方保证对人工进行统筹规划并进行合理安排，因发生停工而造成的乙方停工、窝工损失全部由乙方承担。

乙方及其工作人员不得违反相关技术规定和国家关于安全生产、廉洁自律等方面的规定。

现场检测结束后，乙方应当在10个工作日内处理、分析各项检测数据，出具国家电力部门认可的试验报告，并对检测数据的真实性、准确性负责。由于乙方原因造成的检测结果失实，乙方应承担相应的责任。乙方出具的检测报告必须符合有关规范要求。

双方另行签定安健环协议书约定其它安全条款。

违约责任

乙方拒不提供本合同规定的技术服务，或不交付合同规定的技术服务工作成果，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的20%，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍应承担赔偿责任。

乙方无正当理由，逾期向甲方提供技术服务或逾期交付合同规定的技术服务工作成果的，应按合同金额每日1％支付违约金；逾期30日的，甲方有权终止合同，并要求乙方支付违约金。违约金为合同额的20％，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方仍承担责任。

违反本合同其他约定，根据《中华人民共和国民典法》及其他法律法规、地方规章承担违约责任。

纠份解决办法

本合同执行过程中如有争议，应首先由甲、乙双方友好协商解决；协商不成，双方约定提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。所有对本合同的变更，需以双方共同达成的书面补充协议为准。
合同生效

合同订立时间　2025年  　月    日

合同订立地点：厦门同集热电有限公司

本合同一式肆份，甲方持有四份，乙方持两份，具有同等的法律效力。

本合同双方约定：自双方代表签字，加盖公章或合同专用章即生效。

双方签署页：（以下无正文）

	甲方
	乙方

	单位名称：厦门同集热电有限公司
地址：厦门市同安区美禾三路399号

法定代表人：

经办人：

开户银行：

账号：
经办人：
联系电话：
	单位名称：

地址： 

法定代表人：

经办人：

开户银行：

账号：

经办人：

联系电话：


第五部分 报价文件格式

	注释： 

《报价文件格式》是报价方的部分报价文件格式和签订合同时所需文件的格式。报价方参照这些格式文件制作报价文件。


厦门海发环保能源股份有限公司

 电气设备预防性试验项目（2026年度）
响应报价文件

项 目 编 号： HFHB-G2025- 02
报价单位：                           （盖公章）

法定代表人或其委托代理人：                     

报价日期：2025 年  月   日

响应函（见附件1）；

报价表（见附件2）；

法定代表人身份证明书（见附件3）；

法人授权委托书（见附件4，报价签字代表为法定代表人，则本附件不需要提供）；
关于资格的声明函（见附件5）；

报价方廉洁承诺书（见附件6）；

企业能有效识别二维码且加盖报价单位公章的营业执照复印件（见附件7）；

报价方认为需要提供的其他资料（见附件8）。

附件1 响应报价函

厦门海发环保能源股份有限公司：

我方已仔细研究了贵司的 谈判文件全部内容，愿意以人民币  附件2中   的 报价，含  6 ％增值税专用发票。产品  完全满足 谈判文件要求  ，按照 谈判文件、 要求承接上述任务。

我方承诺在 谈判文件规定的报价有效期内不修改、撤销报价文件。
如我方中标，我方承诺在收到成交通知书后，在规定的期限内完成合同签订，并保证为本项目提供优质服务。

本响应函及报价文件属于合同文件的组成部分。
我方承诺按 谈判文件的规定履行合同责任和义务，并在合同约定的期限内完成。
我方承诺在合同执行期间如遇税率调整，含税价格须作相应调整。
我方在此声明，所递交的报价文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在违反 谈判文件规定的任何一种条款。
   报价单位（盖公章）：                    

                               法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：         

                                         日期：       年   月   日

附件2 报价一览表

 项目编号：HFHB-G2025- 03                      货币单位：人民币（元）

	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价
	小计
	备注

	一、10KV干式变压器5台
	
	

	1
	1#厂变、2#厂变、0#厂变
	SGB10-1600/10
	3
	
	
	

	2
	#1、2循环水变
	SGB10-500/10
	2
	
	
	

	二、10KV KYN28开关柜15面
	
	

	1
	同集Ⅰ、Ⅱ进线开关柜
2面
	10KV真空开关VD4M-12/1250A/31.5A
	2
	
	
	

	
	
	电流互感器LZZBJ9-10C2,600/5（0.5/10p20/10p20）
	6
	
	
	

	
	
	电压互感器REL10  10/0.1KV
	2
	
	
	

	
	
	避雷器HY5WZ2-17/45
	3
	
	
	

	
	
	微机保护/测控装置PSL646u/ PSP641UX / PSL641UX
	3
	
	
	

	2
	10KV母联900开关柜
1面
	10KV真空开关 VD4M-12/1250A/31.5A
	1
	
	
	

	
	
	电流互感器LZZBJ9-10C2,600/5（0.5/10p20）
	3
	
	
	

	
	
	微机保护/测控装置PSL641UX
	1
	
	
	

	3
	1#发电机903开关柜
1面
	10KV真空开关 VD4M-12/1250A/31.5A 
	1
	
	
	

	
	
	电流互感器LZZBJ9-10C2,600/5（0.5/10p20/10p20）
	6
	
	
	

	
	
	避雷器HY5WZ2-17/45
	3
	
	
	

	4
	10KV馈线开关柜（1#风机909、2#引风机919、1#送风机911、2#送风机921、0#厂用变913、1#厂变905、2#厂变915、1#循环变907、2#循环变917）
9面
	10KV真空开关 VEP-12/1250A/31.5
	9
	
	
	

	
	
	电流互感器LZZBJ9-10C2，150（75） /5/5
	27
	
	
	

	
	
	微机保护装置PST645UX / PSM642UX
	9
	
	
	

	
	
	电力电缆
	13
	
	
	

	5
	#1、2、3给水泵
	微机保护装置PSM642UX
	3
	
	
	

	6
	PT柜（9004-I、II、）
2面 
	隔离手车
	2
	
	
	

	
	
	电压互感器REL10-R/JDZJKX-10
	6
	
	
	

	
	
	避雷器HY5WZ2-17/45
	6
	
	
	

	7
	10KV母线
	
	2
	
	
	

	8
	微机备自投
	4套低压备自投，1套高压备自投
	5
	
	
	

	三、10KV电动机
	
	

	1
	10KV异步电动机
	315KW～450KW
	4
	
	
	

	四、接地装置
	
	

	1
	接地阻抗测试
	约300米*140米
	1
	
	
	

	2
	接地导通电阻
	配电室等厂房
	10
	
	
	

	合计总价（元）：                     大写：

	备注：以上报价为含6%税，若国家税率调整，则含税价做相应调整。


  报价单位（盖公章）：                       
                          法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：             

联系电话：          

附件3  法定代表人证明书

企业名称：                                      

企业性质：                                      

地   址：                                       

成立时间：                                      
经营期限：                                      
姓名：                  性别：                  

年龄：                  职务：                   

系                              （报价单位全称）的法定代表人。

特此证明！

附：法定代表人身份证正反面复印件

	身份证复印件
	


报价单位（盖公章）：                         
日期：                       
备注：法定代表人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。
附件4 法人授权委托书

授权声明： （报价单位名称） 授权 （授权代理人） 为我公司的代理人，以本公司的名义负责参与  电气设备预防性试验项目（2026年度） 的报价，该代理人在报价及后续的合同执行过程中，所签署的一切文件及所处理的与我公司有关的一切事务，我公司均予以承认。本授权书于       年    月    日 之日起生效，特此声明。
代理人无转委托权，特此委托。

附：授权代理人身份证正反面复印件

	身份证复印件
	


报价单位（公章）：                           
授权代理人签字：                             
备注：1、报价人为企业法定代表人，则本附件不需要提供。
授权代理人身份证正反面复印件可单独一页，但需加盖企业公章。

附件5 关于资格的声明函

致：厦门海发环保能源股份有限公司

关于贵司的报价邀请，本签字人愿意参与报价，提供谈判文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明的准确和真实性。

响应采购、参加报价竞争的系中华人民共和国境内的企业法人，且具有独立订立合同的权力，提供营业执照复印件并加盖公章。
财务要求：具有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业或破产状态，且资产未被重组、接管和冻结。
信誉要求：报价方没有被国家、福建省省级有关部门及厦门市有关部门暂停招投标或市场准入资格且在公示处罚期内。

注：第2、3 项无需提供证明文件，但若采购方发现报价方违反该条款，采购方有权拒绝其竞价及后续的相应事宜。对用户方造成的相应损失，则由该报价单位负责。
报价单位（盖公章）：                            
                            法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：            

附件6 报价方廉洁承诺书

为促进廉洁自律有关规定的落实，打击贿赂、以权谋私等违法犯罪行为，保证各项经营活动健康有序开展，维护员工职业操守，提高合作效率，本单位在与厦门海发环保能源股份有限公司（以下简称“采购方”）开展报价业务活动中承诺： 

自觉遵守国家法律、法规，按照《中国共产党纪律处分条例》、《中华人民共和国反不正当竞争法》、《关于禁止商业贿赂行为的暂行规定》以及有关要求进行各项业务活动。
不向采购方的工作人员及其亲属馈赠礼金、礼品（含有价证券）；不向采购方的工作人员提供任何应由其个人支付报酬的劳务和其它服务；不为采购方的工作人员安排可能影响公正执行公务的任何活动（如：旅游、消费宴请、娱乐等）；不为采购方的工作人员支付应由其个人支付的任何赞助费、宣传费、咨询费、劳务费等；不为采购方的工作人员报销任何名义的个人消费凭证；不为采购方的工作人员安排违反社会公德的活动；不为采购方的工作人员提供经商、办企业、消费提供特殊便利或优惠等。
不与其他经营者串通报价和报价，不排挤其他经营者的公平竞争，损害其他经营者的合法权益；不在工程建设的预决算编制工作中弄虚作假、高估冒算。
发现采购方工作人员违反廉洁从业行为的，报价方可向厦门海发集团有限公司纪检监察部门反映或举报。若采购方工作人员违反本协议将按有关法律和规定严肃处理。

报价方及其工作人员违反本协议规定行为的，3年内不得参加厦门海发环保能源股份有限公司建设项目、物资采购报价活动，情节严重的按有关规定追究责任。  
特此承诺。

报价单位（盖章）：         

日期：                      
附件7  企业能有效识别二维码且加盖单位公章的营业执照复印件
附件8  报价方认为需要提供的其它资料。


PAGE  

